PAGE  
[image: image1.wmf]
	文書番号
	０００８２４－１

	作成日：020806
	ページ：　　１／１

	作成者：技術1課
	承認者：寺岡　一典



	Q-12
	直列運転：能力の異なるポンプを直列運転するとどうなりますか。


	Ａ－１２


能力の異なるポンプ１、ポンプ２の能力曲線（吐出し量－全揚程）を下の図のとおりとすると、直列運転を行なったときの合成能力曲線は太線（ポンプ１＋ポンプ２）となります。

この合成曲線は、ある吐出し量でのポンプ１とポンプ２のそれぞれの全揚程を加えた値を示します。

従って、配管の抵抗曲線がＡのような場合、２台直列の全揚程はＨとなり、それぞれのポンプの全揚程はＨ１、Ｈ２となります。

ポンプ１、ポンプ２とも吐出し量はＱの状態で運転します。

注意点

吐出し量が大きくなると全揚程の低いポンプ１は抵抗となるため、合成曲線はポンプ２単独の全揚程より低くなってしまいます。

また、容量の小さいポンプ１が手前（１次側）にあるとキャビテーション発生のおそれがあります。このためポンプ１は後ろ側（２次側）とすることが必要です。

[image: image1.wmf]
株式会社テラルキョクトウ
[image: image2.wmf]Ｈ

＝

Ｈ

１

＋

Ｈ

２

Ｈ

１

Ｈ

２

全

揚

程

ポ

ン

プ

２

Ｑ

ポ

ン

プ

１

抵

抗

曲

線

Ａ

ポ

ン

プ

１

が

抵

抗

と

な

る

範

囲

ポ

ン

プ

１

＋

ポ

ン

プ

２

吐

出

し

量



